Kalisz, dnia 18 stycznia 2010r.
Nr WSRK . 7033 - 1/10
O B W I E S Z C Z E N I E
P R E Z Y D E N T A M I A S T A K A L I S Z A
Stosownie do art.12 ust.5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z 2001r.).
        informuję
że woda produkowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu przeznaczona do spożycia przez ludzi, spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417 z 2007r.).
wyniki analiz wody z poszczególnych Stacji Uzdatniania w mieście Kaliszu
        w I I półroczu 2009r.
Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Norma*	Wartości średnie z poszczególnych SUW
				LIS	POZNAŃ-SKA**	FABRY-CZNA	WARSZA-WSKA	WINIARY
1.	Mętność	NTU	1	0,37	-	0,14	0,28	0,12
2.	Barwa	mg Pt/dm3	15	8	-	9	11	10
3.	Zapach na zimno	-	Akcept.	Akcept	-	Akcept	Akcept	Akcept
4.	Odczyn (pH )	ph	6,5 - 9,5	7,4	-	7,5	7,4	7,5
5.	Amoniak	mg NH4/dm3	0,50	0,05	-	0,33	0,10	0,06
6.	Azotany	mg NO3/dm3	50	4,3	-	0,6	1,9	1,5
7.	Azotyny	mg NO2/dm3	0,5	< 0,006	-	0,007	<0,006	0,019
8.	Utlenialność z KMnO4	mg O2/dm3	5,0	1,2	-	1,5	1,3	0,5
9.	Chlorki	mg Cl/dm3	250	28	-	43	33	16
10.	Twardość ogólna	mgCaCO3/dm3	60-500	242	-	241	262	259
11.	Fluorki	mg F/dm3	1,5	0,1	-	1,0	0,9	1,0
12.	Chlor wolny	mg Cl2/dm3	0,30	0,0	-	0,0	0,0	0,0
13.	Przewodność elektryczna własciwa	μS/cm	2500	567	-	665	659	539
14.	Żelazo ogólne	mg Fe/dm3	0,200	<0,040	-	<0,040	0,051	<0,040
15.	Mangan	mg Mn/dm3	0,050	<0,040	-	<0,040	<0,040	<0,040
16.	Miedź	mg Cu/dm3	2,0	0,006	-	<0,005	0,011	0,008
17.	Chrom ogólny	mg Cr/dm3	0,050	<0,020	-	<0,020	<0,020	<0,020
18.	Sód	mg Na/dm3	200	15	-	27	24	8
19.	Ołów	mg Pb/dm3	0,025	<0,0007	-	<0,0007	<0,0007	<0,0007
20.	Kadm	mg Cd/dm3	0,005	<0,00005	-	<0,00005	0.001	0,00035
21.	Siarczany	Mg SO4/dm3	250	130	-	10	22	29
22.	Liczba kolonii bakterii grupy coli / w 100 ml wody	j.t.k/100ml	0	0	-	0	0	0
23.	Liczba kolonii bakterii Escherichia Coli w 100 ml wody	j.t.k/100ml	0	0	-	0	0	0
24.	Liczba kolonii bakterii Paciorkowca kałowego w 100 ml wody	j.t.k/100ml	0	0	-	0	0	0

* Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r).
       < poniżej granicy oznaczalności
      ** SUW ul. Poznańska w II półroczu 2009r. była wyłączona z eksploatacji